HXWP系列数字显示控制仪

目录

一、输入信号与适配传感器……………………………………………2

二、主要技术参数………………………………………………………3

三、操作方式……………………………………………………………9

四、控制举例……………………………………………………………11

五、校对方式……………………………………………………………11

六、安装与使用…………………………………………………………12

七、维护与保养…………………………………………………………13

八、接线图………………………………………………………………16

九、型谱表………………………………………………………………18

十、二级参数设定………………………………………………………19

十一、故障显示及校正措施……………………………………………20

十二、附加说明…………………………………………………………20

承蒙惠顾本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。

注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部或附近本公司的技术服务中心联系。

本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

HXWP系列显示控制仪适用于各种温度、压力、液位、长度等的测量控制。采用微处理器进行数字运算，可对各种非线性信号进行高精度的线性矫正。

HXWP系列光柱显示控制仪集数字测量显示和模拟测量显示于一体，采用数码LED显示，可精确的显示控制实时测量值；同时采用高精度40线光柱显示，清晰直观的显示实时测量值。以方便直观的与其他测量参数进行比较。

HXWP系列显示控制仪向用户开启了仪表内部参数（包括输入类型、运算方式、输出参数、通讯参数等）的设定界面。

HXWP系列显示控制仪可切换输入多种分度号。采用先进的无跳线技术，更改输入分度号时，不用更改跳线或开关。整个仪表改型过程不需断电，只需设定仪表的分度号及相关参数，即可在线完成输入分度号的更改。

HXWP系列显示控制仪支持多机通讯，具有多种标准串行双向通讯功能，可选择多种通讯接品方式（如RS-232C、RS-485、RS-422等），通讯波特率300~9600bps仪表内部参数自由设定。可与各种带串行输入输出的设备（如电脑、可编程控制器、PLC等）进行通讯，构成智能管理系统。配用HXWP系列数据采集器和基于WINDOWS’9X平台的全中文       HXWP工控组态软件，可方便的实现多台仪表与上位机进行联网管理。

主要特点：

·    全新概念的计算机数字自动调校

·    测量值零点迁移功能           ·    测量值增益放大功能

·    冷端补偿值零点迁移功能       ·    冷端补偿值增益放大功能

·    变送输出值零点迁移功能       ·    变送输出值增益放大功能

·    清晰明确的测量值显示

·    高清晰LED数量显示测量值    ·    高亮度光柱测量值显示

·    支持多机网络通讯，通讯协议可任意自由设定

·    独特的全开放式用户自设定界面

·    输入信号类型设定               ·    测量值零点与量程范围设定

·    报警方式设定                   ·    输出方式设定

·    设定参数断电永久保留及参数密码锁定

·    全数字化冷端补偿

·    可选择仪表内部冷端补偿

·    可选择外接冷端补偿（适用于高精度测量场合）

·    多规格外形结构尺寸             ·    交直流开关电源供电方式

1

- 输入信号与适配传感器

1.配用标准分度号温度传感器：

|  | 分度号 | 分辨率℃ | 配用传感器 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输 入 信 号 | B | 1 | 铂—铂铑 | 400~1800℃ |
|  | S | 1 | 铂10—铂 | 0~1600℃ |
|  | K | 1 | 镍铬—镍硅 | 0~1300℃ |
|  | E | 1 | 镍铬—康铜 | 0~1000℃ |
|  | J | 1 | 铁—康铜 | 0~1200℃ |
|  | T | 0.1 | 铜—康铜 | -199.9~320.0℃ |
|  | Pt100 | 1 | 铂热电阻R=100Ω | -199.9~650℃ |
|  | Pt100 | 0.1 | 铂热电阻R=100Ω | -199.9~320.0℃ |
|  | Cu50 | 0.1 | 铜热电阻R=50Ω | -50.0~150.0℃ |

2.配用标准信号变送器：

|  | 标准信号的变化范围 | 输入阻抗 | 配用变送器 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入信号 | 各种mV信号 0~10mA 4~20mA 0~5V 1~5V 30~350Ω | ≥10MΩ ≤500Ω ≤250Ω ≥250KΩ ≥250KΩ | 霍尔变送器 与DDZ-II型仪表配套 与DDZ-III型仪表配套 与DDZ-II型仪表配套 与DDZ-III型仪表配套 与远传压力电阻配套 | 根据用户需要自由设定 范围：-1999~9999字 |

2

- 主要技术参数：

输入信号  模拟量：电阻— — 标准热电阻— — Pt100 Cu50等远传压力电阻

电偶— —标准热电偶— — B、S、K、E、J、T等

电流— —0~10mA、4~20mA、0~20mA等— —输入阻抗≤250Ω

电压— —0~5V、1~5V等— —输入阻抗≥250Ω

测量范围  -999~9999字

测量精度  0.2％FS±1字或0.5％FS±1字

分 辨 率  1、0.1、0.01或0.001字

温度补偿  0~50℃

显示方式  ·-999-9999测量值显示          ·-999-9999设定值显示

· 0-100％测量值光柱显示        ·光电二极管工作状态显示

光柱精度  光柱显示精度为2.5％

控制方式  位式ON／OFF带回差

输出信号  模拟量输出 DC0~10mA（负载能力≤750Ω） DC4~20mA（负载能力≤500Ω）

DC0~5V   (负载能力≤250Ω)   DC1~5V  （负载能力≤250Ω）

开关量输出 继电气控制输出— —继电器ON／OFF带回差

触点容量：AC220V／3A; DC24V／6A（阻性负载）

通讯输出   接口方式--标准串行双向通信接口：RS-485，RS-232C,RS-422等

波 特 率—300~9600bps内部自由设定

馈电输出   DC24V，负载能力≤30mA

控制方式  可选择1~4限控制，LED指示。控制方式为继电器ON／OFF带回差（用户可自由设定）

控制精度  ±1字

报警方式  可选择1~4限报警，LED指示。控制方式为继电器ON／OFF带回差（用户可自由设定）

报警精度  ±1字

温度补偿  0~50℃数字式温度自动补偿

参数设定  面板轻触式按键数字设定   参数设定值断电永久保存  参数设定值密码锁定

保护方式  输入回路断线报警（热电偶或电阻输入时），继电器输出状态LED指示

输入超／欠量程报警   电源欠压自动复位   工作异常自动复位（Watch dog）

联机通讯  通讯协议为二线制、三线制或四线制（如RS-485、RS-232C、RS-422等），亦可由用户特殊要求，波特率300~9600bps可由仪表内部参数自由设定。接口和主机采用光电隔离，通讯距离可达1.2公里。系统采用主-从通讯方式，整个控制回路只需一根二（三、四）芯电缆，即可实现与上位机通讯，上位微机可呼叫用户设定的设备号，随时调用各台仪表的现场数据，并可进行仪表内部参数。配用HXWP数据采集器和HXWP工控组态软件，可实现多台HXWP仪表与一台或多台微机进行联机通讯。

使用环境  环境温度 0~50℃

相对温度 ≤85RH     避免强腐蚀气体

供电电压  常规型：·AC220V+10-15％（50HZ±2HZ线性电源）

特殊性：·AC90~260V—开关电源  · DC24V±2V—开关电源

功耗      ·≤5W(AC220V线性电源供电)    ·≤4W(AC90V~265V开关电源供电)

·≤4W（DC24V开关电源供电）

结构      标准卡入式

重量      ·420g（AC220V线性电源供电）   ·260g（开关电源供电）

3

- 操作方式：

（一）仪表面板

4

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 参数设定 选择键 | 可以记录已变更的设定值 可以按序变换参数设定模式 可以变换显示或参数设定模式 |
| 设定值减小键 | 变更设定时，用于减少数值 连续按压，将快速减少数值 |
| 设定值增加键 | 变更设定时，用于增加数值 连续按压，将快速增加数值 |
| 复位 （RESET)键 | 仪表手动自检（面板不标出） |
| 测量值 PV显示器 | 显示测量值 在参数设定状态下，显示参数符号或设定值 |
| 测量值光柱显示器 | 显示测量值对应的百分比 |

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| (ALM1) （红） 第一报警指示灯 | 第一报警ON时亮灯（四报警显示为红色） |
| (ALM2) （绿） 第二报警指示灯 | 第二报警ON时亮灯（四报警显示为红色） |
| (ALM3) （绿） 第三报警指示灯 | 第三报警ON时亮灯 一般不提供，需要时订货说明 |
| (ALM4) （绿） 第四报警指示灯 | 第四报警ON时亮灯 一般不提供，需要时订货说明 |

5

- 操作方式

操作已HX-WP-T803为例介绍。其它机型操作方式类同.

1、正确的接线

仪表卡入表盘后，请参照仪表随机接线图接妥输入、输出及电源线，并请确认无误后方可上电。

2、仪表的上电

本仪表无电源开关，接入电源既进入工作状态。

3、仪表设备号及版本号的显示

仪表投入电源后，可立即确认仪表设备号及版本号。

自检完毕后，仪表自动转入工作状态，PV显示当前测量值，光柱显示当前测量值所对应的百分比。

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20